## Sheet1
Capacity curve Synchronous generator
S3f = 900 kVA with Uline = 10 kV, λ = 210, X1 = 100 Ω at 50 Hz
| λ = | 210 |  |  |  | V/A
| X = | 100 |  |  |  | Ω
| Ug3f = | 10000 |  |  |  | V
| Ug1f = | 5780.3468 |  |  |  | V
| ϕugrid = | 0 |  |  |  | ° |  | 0 | 0
fill in red values:
|  | Excitation DC current I2 = |  |  | 30 | A | 5 A < I2 < 52,3 A
|  | Pshaft from prime mover = |  |  | 800 | kW | > 0
|  | Pas1f = |  |  | -266666.6667 | W
|  | Pg1f = |  |  | 266666.6667 | W
|  | λ*I2 = U12 = |  |  | 6300 | V
|  | (X*Pg)/(Ug*U12) = |  |  | 0.73228
|  | ϕu12 = |  |  | 0.82166 | rad
|  | U12*cos(ϕu12) = |  |  | 4290.3561
|  | U12*sin(ϕu12) = |  |  | 4613.3333
[5 empty] | -800000 | W
|  | factor to zoom in for Ig en I1 = |  |  | 100 |  | > 0
|  | P maximum machine = |  |  | 830 | kW | > 0 |  | 800
48.4798 | Results: | [5 empty] | load angle:
48.5 | Ug = | 5780 | V | Ð | 0 | °
6300 | Ig = | 48.5 | A | Ð | 17.9 | °
6300 | U12 = | 6300 | V | Ð | 47.1 | ° | < 70°
48.4798 | I1 = | 48.5 | A | Ð | -162.2 | °
48.5 | 5780.3468 | 5780
0
0
| QU12 = | -446707.6109 |  |  |  | VAR
| QX = | 705087.5028 |  |  |  | VAR
17.9082
17.9 |  | real |  |  |  | imag
47.1013 |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
47.1 |  | -14.8999 |  |  |  | 46.1333
-162.1831 |  | -4613.3333 |  |  |  | 4290.3561
-162.2 |  | 14.8999 |  |  |  | -46.1333 |  |  |  |  | 0 | 0
°
|  | 0 |  |  |  | 5780.3468
| Ug = | 5780,34682080925 |  |  |  | V |  | 0 | 0 | #VALUE!
| #NAME? | 4290,35611057585+4613,33333333333i | [5 empty] | 0.82166 |  | -4613,33333333333+4290,35611057585i
| Ug-U12*cos(ϕu12) = | 1489.9907
| Ig*sinϕIg = | 14.8999
46.1333
| ϕIg = | 0.3124 | [5 empty] | 0.3124 |  | -14,899907102334+46,1333333333333i |  |  | -1489.9907 | 4613.3333
| Ig = | 48.4798
| Ig = | 46,1333333333333+14,899907102334i
|  | Version February 9 2021 | [10 empty] | Pg3phase = | 800 | kW
| Bram Steennis Version February 23 2021 | [11 empty] | Qg3phase = | -258.3799 | kVAR | capacitive
| HAN University of Applied Sciences, Arnhem, the Netherlands | [11 empty] | Sg3phase = | 840.6903 | kVA
© Amperes.nl email: info@amperes.nl
| For private use only and not for commercial settings | [8 empty] | 14,899907102334-46,1333333333333i |  |  | 1489.9907 | -4613.3333
|  | -46,1333333333333-14,899907102334i | [5 empty] | -2.8292 |  |  | Igmax | degr | rad | cos | sin | if | ymax | pfiU12 | rad | if | cos | sin
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | im |  |  |  | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0 | -4780 | 0
| i | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5200 | 5 | 0.087264 | 5180.2136 | 453.1965 | 453.1965 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.087264 | -4783.8051 | 87.1532
| 5780,34682080925i | i | [8 empty] | 5200 | 10 | 0.17453 | 5121.005 | 902.9442 | 902.9442 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.17453 | -4795.1914 | 173.6431
| Ug verschoven | -5780,34682080925 |  |  |  | -5780.3468 | 0 |  |  |  | 5200 | 15 | 0.26179 | 5022.8247 | 1345.8203 | 1345.8203 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.26179 | -4814.0722 | 258.8116
| Ux | -1489,9907102334+4613,33333333333i |  |  |  | -1489.9907 | 4613.3333 |  |  |  | 5200 | 20 | 0.34906 | 4886.4199 | 1778.4544 | 1778.4544 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.34906 | -4840.3039 | 342.0105
| jX | 100i | [8 empty] | 5200 | 25 | 0.43632 | 4712.8288 | 2197.5543 | 2197.5543 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.43632 | -4873.6868 | 422.6066
| U12 verschoven | -7270,33753104265+4613,33333333333i |  |  |  | -7270.3375 | 4613.3333 |  |  |  | 5200 | 30 | 0.52358 | 4503.3722 | 2599.9305 | 2599.9305 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.52358 | -4913.9669 | 499.9866
| Pg3f | 800i |  |  |  | 0 | 800 |  |  |  | 5200 | 35 | 0.61085 | 4259.6444 | 2982.5207 | 2982.5207 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.61085 | -4960.8376 | 573.5617
| Qg3f | -258,379891947988 |  |  |  | -258.3799 | 0 |  |  |  | 5200 | 40 | 0.69811 | 3983.4999 | 3342.4136 | 3342.4136 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.69811 | -5013.9423 | 642.7718
|  | rad | [8 empty] | 5200 | 45 | 0.78538 | 3677.0404 | 3676.8701 | 3676.8701 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.78538 | -5072.8768 | 707.0904
| Ug normaal | 0 |  |  |  | 5780.3468 | 0 |  |  |  | 5200 | 50 | 0.87264 | 3342.5981 | 3983.3451 | 3983.3451 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
| Ig | 0.3124 |  |  |  | 4613.3333 | 1489.9907 | -1417.8736 |  |  | 5200 | 55 | 0.9599 | 2982.7181 | 4259.5062 | 4259.5062 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
| U12 normaal | 0.82166 |  |  |  | 4290.3561 | 4613.3333 |  |  |  | 5200 | 60 | 1.0472 | 2600.1391 | 4503.2518 | 4503.2518 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
| I1 normaal | -2.8292 |  |  |  | -4613.3333 | -1489.9907 |  |  |  | 5200 | 65 | 1.1344 | 2197.7726 | 4712.727 | 4712.727 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 70 | 1.2217 | 1778.6808 | 4886.3375 | 4814 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 75 | 1.309 | 1346.0529 | 5022.7623 | 4814 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 80 | 1.3962 | 903.1814 | 5120.9631 | 4814 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 85 | 1.4835 | 453.4365 | 5180.1926 | 4814 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 90 | 1.5708 | 0.2409 | 5200 | 4814 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 95 | 1.658 | -452.9565 | 5180.2346 | 4814 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 100 | 1.7453 | -902.7069 | 5121.0468 | 4814 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 105 | 1.8325 | -1345.5876 | 5022.887 | 4814 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 110 | 1.9198 | -1778.2281 | 4886.5023 | 4814 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 115 | 2.0071 | -2197.336 | 4712.9306 | 4712.9306 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 120 | 2.0943 | -2599.7218 | 4503.4927 | 4503.4927 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 125 | 2.1816 | -2982.3234 | 4259.7825 | 4259.7825 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 130 | 2.2689 | -3342.229 | 3983.6548 | 3983.6548 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 135 | 2.3561 | -3676.6997 | 3677.2108 | 3677.2108 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 140 | 2.4434 | -3983.1902 | 3342.7826 | 3342.7826 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 145 | 2.5307 | -4259.368 | 2982.9154 | 2982.9154 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 150 | 2.6179 | -4503.1313 | 2600.3477 | 2600.3477 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 155 | 2.7052 | -4712.6251 | 2197.991 | 2197.991 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 160 | 2.7924 | -4886.2551 | 1778.9072 | 1778.9072 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 165 | 2.8797 | -5022.7 | 1346.2856 | 1346.2856 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 170 | 2.967 | -5120.9213 | 903.4186 | 903.4186 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 175 | 3.0542 | -5180.1716 | 453.6765 | 453.6765 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
[11 empty] | 5200 | 180 | 3.1415 | -5200 | 0.4818 | 0.4818 | 4814 | 47.1 | 0.82203 | 0.82203 | -5099.2614 | 732.5264
Ug
jX1
Ig
I1
+
+
_
_
Capacity curve:
3000 rpm
grid
synchronous generator
I2
Vectors U and I:
U12